Gerado em 2026-10-09 11:18 · PERÍODO: de 01/01/2026 em diante. Linha do tempo do mais recente ao mais antigo. Fontes: GeoCall (execuções, DadosOp, qualidade), carteira diária, WhatsApp e fotos. Telefones e CPF omitidos.

# Sumário

Parte A — nº 400 exato

OS 2639453455 · nº 400 · 01/10/2026 · DESOBSTRUIR RETORNO PARA IMOVEL

Parte B — aproximados 300 a 500 (sem o 400)

OS 2631472201 · nº 351 · 04/08/2026 · DESCOBRIR VÁLVULA DE REDE DE ÁGUA

OS 2695465926 · nº 380 · 09/06/2026 · HIDRÔMETRO INVERTIDO

OS 2623362272 · nº 380 · 03/06/2026 · HIDRÔMETRO INVERTIDO

OS 2623362006 · nº 380 · 03/06/2026 · FALTA DE ÁGUA LOCAL

OS 2623185446 · nº 380 · 02/06/2026 · RELIGAR AGUA MUDANÇA TITULARIDADE

OS 268361051 · nº 340 · 25/02/2026 · SUPRIMIR LIGAÇÃO DE AGUA POR IMOVEL VAGO

OS 263523817 · nº 351 · 26/01/2026 · NIVELAR POÇO DE INSPEÇÃO/VISITA

OS 261691155 · nº 450 · 14/01/2026 · REPOR CONCRETO

OS 2681226830 · nº 450 · 13/01/2026 · DESOBSTRUIR RAMAL DE ESGOTO

OS 2681226171 · nº 450 · 13/01/2026 · TROCAR RAMAL DE ÁGUA

Anexo — rua citada sem número

OS 2639483271 · nº — · 02/10/2026 · NIVELAR POÇO DE INSPEÇÃO/VISITA

OS 264068965 · nº — · 28/01/2026 · TROCAR VÁLVULA DE REDE DE ÁGUA

# Parte A — nº 400 exato

## Análise — nº 400 exato (2026)

Em 2026, o nº 400 tem 1 OS no GeoCall (2639453455, desobstrução com retorno para o imóvel, de 01 a 02/10) e o serviço de PIPE/CIPP de 07 a 09/10, que até hoje só aparece no WhatsApp. Antes de outubro não há registro do 400 em 2026.

[ACERTO] A Sabesp pediu no WhatsApp (João Carlos, 01/10 18:51) e a OS 2639453455 foi aberta 3 minutos depois. Às 21:19 a Isabela registrou a chegada ao local com foto, e a DC 5 (Igor) desobstruiu o PV montante em 02/10, das 00:39 às 01:12. O GeoCall e o WhatsApp contam a mesma história: 8 fotos do GeoCall e 7 do WhatsApp do mesmo atendimento.

[FALHA] A baixa EXECUTADO de 02/10 saiu com duas pendências escritas pela própria equipe: é preciso TV para confirmar que cessou, e não conseguiram acessar o imóvel. Cinco dias depois o problema exigiu PIPE/CIPP.

[ALERTA] O PIPE/CIPP (João Rossi, 08/10 03:56) encontrou sedimento compactado obstruindo a tubulação, removido com hidrojateamento, e fez 3 reparos pontuais em juntas com deslocamento grave. É defeito estrutural da rede, não só obstrução.

[FALHA] O CIPP de 07–08/10 e as equipes de apoio (RXJ, Alexandre/Marco, em 07/10; TPI, Ed/Jakson, em 08/10) não têm OS no GeoCall neste endereço até 09/10. O registro existe só no WhatsApp, e a medição e a diária correm risco.

[ATENCAO] Em set/2026 foram feitas 2 ligações de esgoto pela Homem de Melo 436 (OS 2633412571, cadastrada na Monte Alegre 711, baixada em 26/09), uma delas a 4 m de profundidade. Isso foi 5 dias antes da volta do problema no 400. É hipótese para a TV conferir, não conclusão.

[INFO] Contexto fora do recorte: em 2025 o 400 teve 11 OS (jul–set/2025), 4 delas cadastradas na esquina Monte Alegre 711, terminando em 2 consertos MND em 29/08/2025. É reincidência após 13 meses. O dossiê completo 2025–2026 está guardado à parte.

## Recomendações

1. Abrir ou localizar a OS do CIPP de 07–08/10 e das equipes de apoio, para não perder a medição.

2. Fazer TV pós-reparo com laudo, como a DC 5 pediu em 02/10, cobrindo do 400 às ligações do 436.

3. Agendar acesso ao imóvel (não houve em 02/10) para checar o retorno.

4. Pôr o trecho em lavagem preventiva periódica: houve obstrução por sedimento compactado.

## OS no GeoCall (1)

| OS | Nº | ABERTURA | FIM | SERVIÇO | RESULTADO | OBS. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2639453455 | 400 | 01/10/2026 | 02/10/2026 | DESOBSTRUIR RETORNO PARA IMOVEL | DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO | — |

## Linha do tempo por dia — GeoCall + WhatsApp + carteira + fotos juntos (5 dias)

GeoCall · executada    GeoCall · não executada    GeoCall · abertura    WhatsApp    Carteira    ■ foto GeoCall    ■ foto WhatsApp

### 09/10/2026 — sexta

| HORA | FONTE | REGISTRO |
| --- | --- | --- |
| 05:22 | WhatsApp | ENCARREGADOS JARDINS · Guilherme jose Delgado · nº 400 Relato no WhatsApp (cita nº 400) BOM DIA SEGUE RESUMO DE ATIVIDADES NOTURNA (08/10/26) ______ EQUIPE FELIPE PAULO GUSTAVO E GUILHERME F / CAMINHÃO (UBO) ______ A EQUIPE REALIZOU 7) SERVIÇOS EM CARTEIRA / ______ EQUIPE ALEXANDRE MARCO E JOÃO VITOR/ CAMINHÃO (RXJ) ______ FOI EXECUTADO (419,06MTS) EM LAVAGEM PREVENTIVA ______ EQUIPE RICARDO GUILHERME E RAFAEL/ CAMINHÃO (UBH) ______ FOI EXECUTADO (298,04MTS) EM LAVAGEM PREVENTIVA / + 2 dois serviços em carteira ______ EQUIPE ED E JAKSON/ CAMINHÃO (TPI) ______ EM APOIO A EQUIPE DO PIPE 1°-Rua Doutor Homem de Melo 400 2°-Rua Franz Schubert, 180 ______ |

Análise do dia: O resumo da noite do Guilherme confirma a 2ª noite de apoio ao PIPE no 400 (equipe Ed/Jakson, TPI). Não há OS do GeoCall nem foto da equipe de apoio neste dia: a prova está só no WhatsApp.

### 08/10/2026 — quinta

| HORA | FONTE | REGISTRO |
| --- | --- | --- |
| 03:56 | WhatsApp | BASE FORTE - PIPE/CIPP · João Rossi · nº 400 Relato no WhatsApp (cita nº 400) Rua Doutor Homem de Melo, 400 Durante a inspeção, foi identificada acumulação de material sedimentado e resíduos compactados no interior da tubulação, formando uma obstrução localizada. O material foi removido com o apoio do hidrojateamento, permitindo a continuidade da inspeção. Na sequência, foram executados 3 reparos pontuais, destinados à correção de deslocamentos graves nas juntas da tubulação. 1 foto(s) na grade do dia |
| 23:08 | WhatsApp | ENCARREGADOS JARDINS · Guilherme jose Delgado · nº 400 Relato no WhatsApp (cita nº 400) [trecho da mensagem] EQUIPE ED E JAKSON/ CAMINHÃO (TPI) APOIO A EQUIPE (PIPE) 1-Rua Doutor Homem de Melo 400 2-Rua Franz Schubert, 180 ______ |

Fotos do dia — GeoCall + WhatsApp juntas (1)

| WHATSAPP 03:56 · João Rossi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Análise do dia: O PIPE/CIPP (João Rossi, 03:56) relata e fotografa obstrução por sedimento compactado, removida com hidrojateamento, e 3 reparos pontuais em juntas com deslocamento grave. O GeoCall não tem OS deste serviço no 400: falta registrar para medir. À noite, o roteiro do Guilherme põe de novo a equipe TPI em apoio ao PIPE no 400.

### 07/10/2026 — quarta

| HORA | FONTE | REGISTRO |
| --- | --- | --- |
| 22:26 | WhatsApp | ENCARREGADOS JARDINS · Guilherme jose Delgado · nº 400 · OS 2640300258 Relato no WhatsApp (cita nº 400) [trecho da mensagem] EQUIPE ALEXANDRE E MARCO/CAMINHÃO RXJ) APOIO A EQUIPE PIPE) Para hoje: 1° Rua Doutor Homem de Melo, 400 2° Rua Luminárias, 101 |

Análise do dia: O roteiro da noite (Guilherme, 22:26) manda a equipe Alexandre/Marco (RXJ) em apoio ao PIPE, com o 400 como 1º endereço. Só há WhatsApp: o GeoCall não tem OS, e não há foto deste dia no 400.

### 02/10/2026 — sexta

| HORA | FONTE | REGISTRO |
| --- | --- | --- |
| 01:12 | GeoCall · executada | EQUIPE DC 5 - IGOR PAULO · nº 400 · OS 2639453455 DESOBSTRUIR RETORNO PARA IMOVEL → DESOBSTRUIDA REDE DE ESGOTO Foi realizado DC do PV montante, o mesmo descarregou. Necessário tome para verificar se cessou vazamento. Não conseguimos acessar o imóvel. ¦ início 02/10/2026 00:39 8 foto(s) na grade do dia |
| 01:18 | WhatsApp | ENCARREGADOS JARDINS · Guilherme jose Delgado · nº 400 Foto no WhatsApp (cita nº 400) Rua doutor homem de Melo 400. Foi realizado DC do PV montante, o mesmo descarregou. Necessário tome para verificar se cessou vazamento. Não conseguimos acessar o imóvel. 7 foto(s) na grade do dia |

Fotos do dia — GeoCall + WhatsApp juntas (15)

| GEOCALL 01:12 · EQUIPE DC 5 - IGOR PAULO · OS 2639453455 | GEOCALL 01:12 · EQUIPE DC 5 - IGOR PAULO · OS 2639453455 | GEOCALL 01:12 · EQUIPE DC 5 - IGOR PAULO · OS 2639453455 | GEOCALL 01:12 · EQUIPE DC 5 - IGOR PAULO · OS 2639453455 |
| --- | --- | --- | --- |
| GEOCALL 01:12 · EQUIPE DC 5 - IGOR PAULO · OS 2639453455 | GEOCALL 01:12 · EQUIPE DC 5 - IGOR PAULO · OS 2639453455 | GEOCALL 01:12 · EQUIPE DC 5 - IGOR PAULO · OS 2639453455 | GEOCALL 01:12 · EQUIPE DC 5 - IGOR PAULO · OS 2639453455 |
| WHATSAPP 01:18 · Guilherme jose Delgado | WHATSAPP 01:18 · Guilherme jose Delgado | WHATSAPP 01:18 · Guilherme jose Delgado | WHATSAPP 01:18 · Guilherme jose Delgado |
| WHATSAPP 01:18 · Guilherme jose Delgado | WHATSAPP 01:18 · Guilherme jose Delgado | WHATSAPP 01:18 · Guilherme jose Delgado |  |

Análise do dia: Mesmo fato nas duas fontes. O GeoCall (DC 5 Igor, das 00:39 às 01:12) diz que o PV montante foi desobstruído, que é preciso TV e que não conseguiram acessar o imóvel. 6 minutos depois o Guilherme posta o mesmo texto no WhatsApp com 7 fotos. As 8 fotos do GeoCall e as 7 do WhatsApp mostram o PV e o caminhão em operação noturna e se confirmam. Ponto fraco: a baixa EXECUTADO saiu sem TV e sem acesso ao imóvel, e o problema voltou em 07–08/10.

### 01/10/2026 — quinta

| HORA | FONTE | REGISTRO |
| --- | --- | --- |
| 18:51 | WhatsApp | REPASSE JARDINS · João Carlos · nº 400 Relato no WhatsApp (cita nº 400) Rua Dr Homem de Melo 400 ,abrir OS de desobstrução de esgoto . |
| 18:54 | WhatsApp | REPASSE JARDINS · Programação Sabesp · OS 2639453455 Relato no WhatsApp (ligada à OS 2639453455) 2639453455 |
| 18:54 | GeoCall · abertura | Solicitante: JOAO CARLOS MARTINS · Iniciativa Administrativa · nº 400 · OS 2639453455 OS 2639453455 aberta — DESOBSTRUIR RETORNO PARA IMOVEL ,OBS : COM RETORNO PARA O IMÓVEL |
| 20:49 | WhatsApp | ENCARREGADOS JARDINS · Guilherme jose Delgado · nº 400 · OS 2634760990 Relato no WhatsApp (cita nº 400) [trecho da mensagem] EQUIPE IGOR GUILHERME E ECR GUILHERME/ CAMINHÃO (UBH) 1-RUA PROFESSOR ATÍLIO INOCENTE N°165 1-Rua Cincinato Braga, 577, Bela Vista, São Paulo - SP, 01333-011 VERIFICAR REDE; SE ESTIVER OK, REPROGRAMAR 2-Rua dos Otonis, 438, Vila Clementino, São Paulo - SP, 04025-001 DC CONFIRMADA 3-Rua Dom Henrique, 123, Jardim Luzitânia, São Paulo - SP, 04032-120 VERIFICAR REDE; SE ESTIVER OK, REPROGRAMAR 4-Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 2589, Bela Vista, São Paulo - SP, 01401-000 VERIFICAR REDE; SE ESTIVER OK, REPROGRAMAR 5-Rua das Glicínias, 285, Mirandópolis, São Paulo - SP, 04048-050 VERIFICAR REDE; SE ESTIVER OK, REPROGRAMAR 6-Rua Marechal Bitencourt, 661, Jardim Paulista, São Paulo - SP, 01432-020 VERIFICAR REDE; SE ESTIVER OK, REPROGRAMAR 7-Rua Fidêncio Ramos, 223, Vila Olímpia, São Paulo - SP, 04551-010 VERIFICAR REDE; SE ESTIVER OK, REPROGRAMAR 8-Rua Caravelas, 530, Vila Mariana, São Paulo - SP, 04012-060 VERIFICAR REDE; SE ESTIVER OK, REPROGRAMAR 9-Rua Monte Alegre, 711, Perdizes, São Paulo - SP, 05014-000 VERIFICAR REDE; SE ESTIVER OK, REPROGRAMAR 10-Avenida Doutor Dante Pazzanese, 295, Vila Mariana, São Paulo - SP, 04012-180 VERIFICAR REDE; SE ESTIVER OK, REPROGRAMAR 11-Rua Doutor Homem de Melo, 400, Perdizes, São Paulo - SP, 05007-010 VERIFICAR REDE; SE ESTIVER OK, REPROGRAMAR |
| 21:19 | WhatsApp | ENCARREGADOS JARDINS · Isabela Góes · nº 400 Foto no WhatsApp (cita nº 400) Rua doutor homem de melo 400 Chegada ao local 1 foto(s) na grade do dia |

Fotos do dia — GeoCall + WhatsApp juntas (1)

| WHATSAPP 21:19 · Isabela Góes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Análise do dia: A Sabesp pede no WhatsApp (João Carlos, 18:51) e 3 minutos depois a OS 2639453455 nasce no GeoCall: o pedido e a OS batem. Às 20:49 o 400 entra como 11º e último item do roteiro da DC ("verificar rede"). Às 21:19 a Isabela registra a chegada ao local com foto.

↑ voltar ao sumário

# Parte B — aproximados 300 a 500 (sem o 400)

## Análise — números aproximados (300 a 500, sem o 400) — 2026

Em 2026 a faixa tem 10 OS no GeoCall (nºs 340, 351, 380 e 450) e citações no WhatsApp dos nºs 349, 412, 436 e 494. A maior parte é de água (cavalete/hidrômetro); o esgoto aparece no 450 (jan) e nas ligações do 436 (set).

[INFO] Nº 450, jan/2026: a desobstrução de ramal de esgoto (DD) de 13/01 achou vazamento de água limpa no cavalete. Gerou troca de ramal de água, preservação de interferência e reposição de concreto em 14/01.

[INFO] Nº 351: PV nivelado com recomposição de asfalto em jan–fev/2026 (OS 263523817, equipes Altino/Vinícius) e válvula de rede descoberta mais reposição de passeio em 05/08/2026 (Nivelamento T5 – Marcelo).

[INFO] Nº 340: supressão de ligação de água por imóvel vago (25/02/2026).

[INFO] Nº 380: 4 OS em 2 semanas (jun/2026): 2 hidrômetros 'invertidos', falta d'água, religação por troca de titularidade e troca de hidrômetro embaçado. O problema era interno, responsabilidade do cliente: a conexão interna estava invertida.

[ALERTA] Nº 436 (WhatsApp, set/2026): duas ligações de esgoto saem pela Homem de Melo, ligadas à OS 2633412571 (cadastrada na R. Monte Alegre, 711). Houve check-list de gás em 03/09, troca de solo em 13/09, ligação a 4 m em 26/09 e baixa em 26/09. É a mesma rede do nº 400, que voltou a dar problema em 01/10.

[ALERTA] Nº 412 (02/10/2026): o Artur mandou 3 fotos no grupo ESGOTO – SILVANO dizendo 'altura do 412'. Foi no mesmo dia da DC do 400, e muito provavelmente é o mesmo evento. Não há OS no 412.

[INFO] Nºs 349 e 494: registros do SISMO (fiscalização de veículos, Centro 12 e Centro 15) em set/2026. São só contexto.

## Recomendações

1. Incluir o 436 e o 412 na TV pós-CIPP do nº 400.

## OS no GeoCall (10)

| OS | Nº | ABERTURA | FIM | SERVIÇO | RESULTADO | OBS. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2631472201 | 351 | 04/08/2026 | 05/08/2026 | DESCOBRIR VÁLVULA DE REDE DE ÁGUA | DESCOBERTA VALVULA DE REDE DE AGUA | · 2 etapas |
| 2695465926 | 380 | 09/06/2026 | 10/06/2026 | HIDRÔMETRO INVERTIDO | NADA CONSTA NO LOCAL | — |
| 2623362272 | 380 | 03/06/2026 | 03/06/2026 | HIDRÔMETRO INVERTIDO | NADA CONSTA NO LOCAL | — |
| 2623362006 | 380 | 03/06/2026 | 03/06/2026 | FALTA DE ÁGUA LOCAL | DEFEITO INTERNO RESPONSABILIDADE CLIENTE | · 2 etapas |
| 2623185446 | 380 | 02/06/2026 | 02/06/2026 | RELIGAR AGUA MUDANÇA TITULARIDADE | RELIGAÇÃO DE AGUA MUDANÇA TITULARIDADE | · 2 etapas |
| 268361051 | 340 | 25/02/2026 | 25/02/2026 | SUPRIMIR LIGAÇÃO DE AGUA POR IMOVEL VAGO | SUPRIMIDA LIGAÇÃO DE AGUA IMOVEL VAGO | — |
| 263523817 | 351 | 26/01/2026 | 03/02/2026 | NIVELAR POÇO DE INSPEÇÃO/VISITA | NIVELADO POÇO DE VISITA | · 3 etapas |
| 261691155 | 450 | 14/01/2026 | 14/01/2026 | REPOR CONCRETO | REPOSIÇÃO DE CONCRETO | — |
| 2681226830 | 450 | 13/01/2026 | 13/01/2026 | DESOBSTRUIR RAMAL DE ESGOTO | DESOBSTRUIDO RAMAL DE ESGOTO | — |
| 2681226171 | 450 | 13/01/2026 | 14/01/2026 | TROCAR RAMAL DE ÁGUA | TROCA DE RAMAL DE AGUA | · 3 etapas |

## Linha do tempo por dia — GeoCall + WhatsApp + carteira + fotos juntos (22 dias)

GeoCall · executada    GeoCall · não executada    GeoCall · abertura    WhatsApp    Carteira    ■ foto GeoCall    ■ foto WhatsApp

### 02/10/2026 — sexta

| HORA | FONTE | REGISTRO |
| --- | --- | --- |
| 15:03 | WhatsApp | ESGOTO - SILVANO · Cmncll Artur · nº 412 Foto no WhatsApp (foto do mesmo autor junto do relato de 02/10 15:03) 3 foto(s) na grade do dia |
| 15:03 | WhatsApp | ESGOTO - SILVANO · Cmncll Artur · nº 412 Relato no WhatsApp (cita nº 412) Rua homem de melo altura do 412 |

Fotos do dia — GeoCall + WhatsApp juntas (3)

| WHATSAPP 15:03 · Cmncll Artur | WHATSAPP 15:03 · Cmncll Artur | WHATSAPP 15:03 · Cmncll Artur |  |
| --- | --- | --- | --- |

### 01/10/2026 — quinta

| HORA | FONTE | REGISTRO |
| --- | --- | --- |
| 21:18 | WhatsApp | ENCARREGADOS JARDINS · Max Sousa · nº 436 · OS 2633412571 Relato no WhatsApp (cita nº 436) 2633412571 SUBSTITUIR LIG ESGOTO SIMPLES P/DIMENS RUA MONTE ALEGRE, 711 - PERDIZES SÃO PAULO Obs: Serão executadas 3 ligações de esgoto de 150 mm, sendo, 1 pela Rua Monte Alegre, 411 e 2 pela Rua Dr Homem de Melo, 436 Material: 03 Curva 150mm 02 Te 150 x150mm 01 Selim 200 x 150mm 04 adp 150mm 00 Tubos de PVC 150mm 04 Luvas PVC 150mm |

### 26/09/2026 — sábado

| HORA | FONTE | REGISTRO |
| --- | --- | --- |
| 13:57 | WhatsApp | SISMO CMNC LAPA/MOOCA · Camila Andrade · nº 349 Foto no WhatsApp (cita nº 349) Veículo: SVM 8A00 - CENTRO 12 Rua Doutor Homem De Melo 349, São Paulo - São Paulo, 05007-001, Brazil libero dentro da vala Legendas das fotos: ele estava tirando fotos 2 foto(s) na grade do dia |
| 14:05 | WhatsApp | ESGOTO - Manoel · Israel Santos · nº 349 Foto no WhatsApp (cita nº 349) Veículo: SVM 8A00 - CENTRO 12 Rua Doutor Homem De Melo 349, São Paulo - São Paulo, 05007-001, Brazil libero dentro da vala 1 foto(s) na grade do dia |

Fotos do dia — GeoCall + WhatsApp juntas (3)

| WHATSAPP 13:57 · Camila Andrade | WHATSAPP 13:57 · Camila Andrade | WHATSAPP 14:05 · Israel Santos |  |
| --- | --- | --- | --- |

### 15/09/2026 — terça

| HORA | FONTE | REGISTRO |
| --- | --- | --- |
| 13:39 | WhatsApp | SISMO CMNC LAPA/MOOCA · Jeferson Sismo Engetami · nº 494 · OS 2636462207 Foto no WhatsApp (foto do mesmo autor junto do relato de 15/09 13:40) Estava acompanhando a atividade da Centro 15 1 foto(s) na grade do dia |
| 13:40 | WhatsApp | SISMO CMNC LAPA/MOOCA · Jeferson Sismo Engetami · nº 494 Relato no WhatsApp (cita nº 494) Rua Doutor Homem De Melo 494, São Paulo - São Paulo, 05007-001, Brazil |

Fotos do dia — GeoCall + WhatsApp juntas (1)

| WHATSAPP 13:39 · Jeferson Sismo Engetami · OS 2636462207 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

### 14/09/2026 — segunda

| HORA | FONTE | REGISTRO |
| --- | --- | --- |
| 09:45 | WhatsApp | ESGOTO - ILDEMAR · Adeilto Coutinho · nº 436 Relato no WhatsApp (cita nº 436) Rua Dr homem de Melo 436 São duas ligações de esgoto aí |

### 13/09/2026 — domingo

| HORA | FONTE | REGISTRO |
| --- | --- | --- |
| 06:50 | WhatsApp | OBRA ESGOTO - EVERTON · Adeilto Coutinho · nº 436 · OS 2633412571 Relato no WhatsApp (cita nº 436) 1⁰ serviço Av Nove de julho 4108 Troca de solo na vala da ligação Rua Monte Alegre 711 2 ligações de esgoto pela rua Dr Homem de Melo 436 Duas ligações de esgoto Levar dois T e 150, e duas curvas de 150 2⁰ serviço Equipe Everton |

### 09/09/2026 — quarta

| HORA | FONTE | REGISTRO |
| --- | --- | --- |
| 09:13 | WhatsApp | ESGOTO - ILDEMAR · Polo Esgoto · nº 436 · OS 2633412571 Relato no WhatsApp (cita nº 436) 2633412571 SUBSTITUIR LIG ESGOTO SIMPLES P/DIMENS RUA MONTE ALEGRE, 711 - PERDIZES SÃO PAULO Obs: Serão executadas 3 ligações de esgoto de 150 mm, sendo, 1 pela Rua Monte Alegre, 411 e 2 pela Rua Dr Homem de Melo, 436 Material: 03 Curva 150mm 02 Te 150 x150mm 01 Selim 200 x 150mm 04 adp 150mm 00 Tubos de PVC 150mm 04 Luvas PVC 150mm |

### 08/09/2026 — terça

| HORA | FONTE | REGISTRO |
| --- | --- | --- |
| 08:55 | WhatsApp | ESGOTO - ILDEMAR · Adeilto Coutinho · nº 436 · OS 2633412571 Relato no WhatsApp (cita nº 436) 2633412571 SUBSTITUIR LIG ESGOTO SIMPLES P/DIMENS RUA MONTE ALEGRE, 711 - PERDIZES SÃO PAULO Obs: Serão executadas 3 ligações de esgoto de 150 mm, sendo, 1 pela Rua Monte Alegre, 411 e 2 pela Rua Dr Homem de Melo, 436 Material: 03 Curva 150mm 02 Te 150 x150mm 01 Selim 200 x 150mm 04 adp 150mm 00 Tubos de PVC 150mm 04 Luvas PVC 150mm |

### 03/09/2026 — quinta

| HORA | FONTE | REGISTRO |
| --- | --- | --- |
| 08:33 | WhatsApp | DEMARCAÇÃO X PROGRAMAÇÃO - JARDINS · Andre Costa · nº 436 Relato no WhatsApp (cita nº 436) Rua doutor homem de Melo 436 Gás por favor |
| 08:37 | WhatsApp | DEMARCAÇÃO X PROGRAMAÇÃO - JARDINS · Paola Rodrigues · nº 436 Foto no WhatsApp (cita nº 436) R. Dr. Homem de Melo, 436 - SO202609032819 1 foto(s) na grade do dia |
| 08:41 | WhatsApp | Protocolos/Arquivos - COMGAS · Paola Rodrigues · nº 436 Foto no WhatsApp (cita nº 436) R. Dr. Homem de Melo, 436 - SO202609032819 1 foto(s) na grade do dia |
| 08:41 | WhatsApp | Protocolos/Arquivos - COMGAS · Paola Rodrigues · nº 436 Relato no WhatsApp (cita nº 436) R. Dr. Homem de Melo, 436.zip |
| 09:18 | WhatsApp | DEMARCAÇÃO X PROGRAMAÇÃO - JARDINS · 79560427212853@lid · nº 436 Relato no WhatsApp (cita nº 436) Check-List OS - Rua doutor homem de Melo 436 - JARDINS.xlsx |

Fotos do dia — GeoCall + WhatsApp juntas (2)

| WHATSAPP 08:37 · Paola Rodrigues | WHATSAPP 08:41 · Paola Rodrigues |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

### 02/09/2026 — quarta

| HORA | FONTE | REGISTRO |
| --- | --- | --- |
| 14:13 | WhatsApp | GLOBAL ( CMNC II - JARDINS / ESGOTO) · DIVISÃO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO JARDINS · nº 436 · OS 2633412571 Relato no WhatsApp (cita nº 436) 2633412571 SUBSTITUIR LIG ESGOTO SIMPLES P/DIMENS RUA MONTE ALEGRE, 711 - PERDIZES SÃO PAULO Obs: Serão executadas 3 ligações de esgoto de 150 mm, sendo, 1 pela Rua Monte Alegre, 411 e 2 pela Rua Dr Homem de Melo, 436 Material: 03 Curva 150mm 02 Te 150 x150mm 01 Selim 200 x 150mm 04 adp 150mm 00 Tubos de PVC 150mm 04 Luvas PVC 150mm |

### 05/08/2026 — quarta

| HORA | FONTE | REGISTRO |
| --- | --- | --- |
| — | Carteira | Água - NIVELAMENTO PV T5 · nº 351 · OS 2631472201 OS 2631472201 na carteira pendente — DESCOBRIR VÁLVULA DE REDE DE ÁGUA Vista na carteira de 05/08/2026 a 05/08/2026 (1 dia(s) de foto diária). |
| 10:56 | GeoCall · executada | NIVELAMENTO T5 - MARCELO · nº 351 · OS 2631472201 DESCOBRIR VÁLVULA DE REDE DE ÁGUA → DESCOBERTA VALVULA DE REDE DE AGUA ¦ início 05/08/2026 10:38 |
| 10:57 | GeoCall · executada | NIVELAMENTO T5 - MARCELO · nº 351 · OS 2631472201 REPOR PASSEIO ADJACENTE CIMENTADO → REPOSIÇÃO DE PA CIMENTADO ¦ início 05/08/2026 10:57 6 foto(s) na grade do dia |

Fotos do dia — GeoCall + WhatsApp juntas (6)

| GEOCALL 10:57 · NIVELAMENTO T5 - MARCELO · OS 2631472201 | GEOCALL 10:57 · NIVELAMENTO T5 - MARCELO · OS 2631472201 | GEOCALL 10:57 · NIVELAMENTO T5 - MARCELO · OS 2631472201 | GEOCALL 10:57 · NIVELAMENTO T5 - MARCELO · OS 2631472201 |
| --- | --- | --- | --- |
| GEOCALL 10:57 · NIVELAMENTO T5 - MARCELO · OS 2631472201 | GEOCALL 10:57 · NIVELAMENTO T5 - MARCELO · OS 2631472201 |  |  |

### 04/08/2026 — terça

| HORA | FONTE | REGISTRO |
| --- | --- | --- |
| 16:39 | GeoCall · abertura | Solicitante: HERCULES · Iniciativa Administrativa · nº 351 · OS 2631472201 OS 2631472201 aberta — DESCOBRIR VÁLVULA DE REDE DE ÁGUA ENDE CORRETO (DESCOBRIMENTO) R. DR. HOMEN DE MELO X R. CARDOSO DE ALMEIDA |

### 10/06/2026 — quarta

| HORA | FONTE | REGISTRO |
| --- | --- | --- |
| 10:42 | GeoCall · não executada | ANDRE DA COSTA · nº 380 · OS 2695465926 HIDRÔMETRO INVERTIDO → NADA CONSTA NO LOCAL HD está na posição correta, no caso está invertido as conexão interna que é responsabilidade do cliente ¦ início 10/06/2026 10:28 |

### 09/06/2026 — terça

| HORA | FONTE | REGISTRO |
| --- | --- | --- |
| 16:13 | GeoCall · abertura | Solicitante: ANDRE HIDEKI AKIYOSHI · Iniciativa Cliente · nº 380 · OS 2695465926 OS 2695465926 aberta — HIDRÔMETRO INVERTIDO Conserto |

### 03/06/2026 — quarta

| HORA | FONTE | REGISTRO |
| --- | --- | --- |
| 10:02 | GeoCall · abertura | Solicitante: ANDRE HIDEKI AKIYOSHI · Iniciativa Cliente · nº 380 · OS 2623362006 OS 2623362006 aberta — FALTA DE ÁGUA LOCAL TELEFONE: 11 [tel. omitido] / SR. ANDRE HIDEKI AKIYOSHI COMPARECE NA LOJA DE PIRITUBA E INFORMA QUE SOLICITOU A MUDANÇA DA TITULARIDADE COM RELIGAÇÃO DO FORNECIMENTO, PROCESSO FOI EXECUTADO. ENTRETANTO HOUVE A TROCA DO HIDRÔMETRO.POSSIVEL ERRO NA POSIÇÃO DOS HIDRÔMETROS, IMOVEL DO CLIENTE É O LOJA 4, NA POSIÇÃO DOS HIDROMETROS NO LOCAL ESTA 1 - BAIXO, 2 - CIMA NA PRIMEIRA CAIXA UMA.3 - TA COM ETIQUETA DE LOJA 4, E 4 - COM A ETIQUETA DA LOJA 3, CLIENTE INFORMA QUE O HIDROMETRO TROCADO É O COM ETIQUETA DA LOJA 3 [O QUARTO] NA POSIÇÃO DOS HIDROMETROS NAS CAIXAS UMA.NECESSÁRIO VERIFICAR POSSIVEL ERRO |
| 10:05 | GeoCall · abertura | Solicitante: ANDRE HIDEKI AKIYOSHI · Iniciativa Cliente · nº 380 · OS 2623362272 OS 2623362272 aberta — HIDRÔMETRO INVERTIDO TELEFONE: 11 [tel. omitido] / SR. ANDRE HIDEKI AKIYOSHI COMPARECE NA LOJA DE PIRITUBA E INFORMA QUE SOLICITOU A MUDANÇA DA TITULARIDADE COM RELIGAÇÃO DO FORNECIMENTO, PROCESSO FOI EXECUTADO. ENTRETANTO HOUVE A TROCA DO HIDRÔMETRO.POSSIVEL ERRO NA POSIÇÃO DOS HIDRÔMETROS, IMOVEL DO CLIENTE É O LOJA 4, NA POSIÇÃO DOS HIDROMETROS NO LOCAL ESTA 1 - BAIXO, 2 - CIMA NA PRIMEIRA CAIXA UMA.3 - TA COM ETIQUETA DE LOJA 4, E 4 - COM A ETIQUETA DA LOJA 3, CLIENTE INFORMA QUE O HIDROMETRO TROCADO É O COM ETIQUETA DA LOJA 3 [O QUARTO] NA POSIÇÃO DOS HIDROMETROS NAS CAIXAS UMA.NECESSÁRIO VERIFICAR POSSIVEL ERRO |
| 12:57 | GeoCall · não executada | EDCARLOS DOS SANTOS · nº 380 · OS 2623362272 HIDRÔMETRO INVERTIDO → NADA CONSTA NO LOCAL hidros na posição correta, canos interno que está invertido, ¦ início 03/06/2026 12:56 |
| 13:08 | GeoCall · executada | EDCARLOS DOS SANTOS · nº 380 · OS 2623362006 FALTA DE ÁGUA LOCAL → DEFEITO INTERNO RESPONSABILIDADE CLIENTE casa 4 está com abastecimento normal, o problema que está com cano interno invertido, contas invertidas, loja 4 abastece a loja 3 e loja 3 abastecimento loja 4. hidros estão na posição correta PADRÃO SABESP ¦ início 03/06/2026 13:06 |
| 13:15 | GeoCall · executada | CAVALETE - EDCARLOS · nº 380 · OS 2623362006 INSTALAR LACRE DIVERSOS → INSTALADO LACRE DIVERSOS ¦ início 03/06/2026 13:14 |

### 02/06/2026 — terça

| HORA | FONTE | REGISTRO |
| --- | --- | --- |
| 09:37 | GeoCall · abertura | Solicitante: ANDRE HIDEKI AKIYOSHI · Iniciativa Cliente · nº 380 · OS 2623185446 OS 2623185446 aberta — RELIGAR AGUA MUDANÇA TITULARIDADE SR ANDRE EM LOJA EM POSSE DO CONTRATO DE LOCAÇÃO SOLICITA RESTABELICIMENTO DO FORNECIMENTO JUNTAMENTE COM TROCA DE TITULARIDADE |
| 14:11 | GeoCall · executada | CAVALETE - EDCARLOS · nº 380 · OS 2623185446 RELIGAR AGUA MUDANÇA TITULARIDADE → RELIGAÇÃO DE AGUA MUDANÇA TITULARIDADE ¦ início 02/06/2026 14:02 |
| 14:13 | GeoCall · executada | CAVALETE - EDCARLOS · nº 380 · OS 2623185446 HIDRÔMETRO EMBAÇADO → TROCA DE HIDROMETRO EMBAÇADO ¦ início 02/06/2026 14:13 |

### 25/02/2026 — quarta

| HORA | FONTE | REGISTRO |
| --- | --- | --- |
| 13:08 | GeoCall · abertura | Solicitante: BEATRIZ ALVES DE ANDRADE · Iniciativa Cliente · nº 340 · OS 268361051 OS 268361051 aberta — SUPRIMIR LIGAÇÃO DE AGUA POR IMOVEL VAGO tel:[tel. omitido] sra beatriz - solicita a supressão do hd pois não esta ultilizando o fornecimento no momento. ciente do prazo. não esta concordando com a tarifa de esgoto que estão cobrando sendo que não tem ligação no local (foi solicitado vistoria o.s 26/7880772) |
| 18:17 | GeoCall · executada | CAVALETE - MATHEUS · nº 340 · OS 268361051 SUPRIMIR LIGAÇÃO DE AGUA POR IMOVEL VAGO → SUPRIMIDA LIGAÇÃO DE AGUA IMOVEL VAGO ¦ início 25/02/2026 18:16 |

### 03/02/2026 — terça

| HORA | FONTE | REGISTRO |
| --- | --- | --- |
| 12:51 | GeoCall · executada | REPOSIÇÃO BC PAV - DIOGENES · nº 351 · OS 263523817 REPOR CAPA ASFALTICA → REPOSIÇÃO DE CAPA ASFALTICA Equipe Vinícius prof. (m) 0.03 · compr. (m) 1.0 · larg. (m) 1.0 ¦ início 03/02/2026 12:43 |

### 02/02/2026 — segunda

| HORA | FONTE | REGISTRO |
| --- | --- | --- |
| 08:23 | GeoCall · executada | INATIVO - NIVELAMENTO PV - HELIO · nº 351 · OS 263523817 NIVELAR POÇO DE INSPEÇÃO/VISITA → NIVELADO POÇO DE VISITA equipe Altino posição PASSEIO ADJACENTE ¦ início 02/02/2026 08:21 |
| 08:27 | GeoCall · executada | INATIVO - NIVELAMENTO PV - HELIO · nº 351 · OS 263523817 REPOR ASFALTO A FRIO → REPOSIÇÃO DE ASFALTO A FRIO equipe Altino ¦ início 02/02/2026 08:26 |

### 26/01/2026 — segunda

| HORA | FONTE | REGISTRO |
| --- | --- | --- |
| 09:42 | GeoCall · abertura | Solicitante: HERCULES · Iniciativa Administrativa · nº 351 · OS 263523817 OS 263523817 aberta — NIVELAR POÇO DE INSPEÇÃO/VISITA RUA DOUTOR HOMEM DE MELO 351TSS NIVELAR PVOBS: DEMANDA CONVIAS SGZ CONTROLE TECNOLÓGICO, NIVELAR PV NO LOCAL DEMARCADO |

### 14/01/2026 — quarta

| HORA | FONTE | REGISTRO |
| --- | --- | --- |
| 08:12 | GeoCall · não executada | RICARDO HARTUNG NETO · nº 450 · OS 2681226171 VAZAMENTO DE ÁGUA NO PASSEIO → TRATA-SE DE OUTRO SERVIÇO Trocar ramal de água ¦ início 14/01/2026 08:02 |
| 08:53 | GeoCall · executada | ÁGUA - DJANTE · nº 450 · OS 2681226171 TROCAR RAMAL DE ÁGUA → TROCA DE RAMAL DE AGUA ¦ início 14/01/2026 08:14 |
| 08:54 | GeoCall · executada | ÁGUA - DJANTE · nº 450 · OS 2681226171 PRESERVAR INTERFERENCIA → PRESERVAÇÃO DE INTERFERENCIA ¦ início 14/01/2026 08:53 |
| 09:13 | GeoCall · abertura | Solicitante: GABRIEL · Iniciativa Administrativa · nº 450 · OS 261691155 OS 261691155 aberta — REPOR CONCRETO REPOR CONCRETO DA OS 2681226171 |
| 13:43 | GeoCall · executada | DECRETO - LUCIANO · nº 450 · OS 261691155 REPOR CONCRETO → REPOSIÇÃO DE CONCRETO compr. (m) 3.0 · larg. (m) 1.5 ¦ início 14/01/2026 12:21 |

### 13/01/2026 — terça

| HORA | FONTE | REGISTRO |
| --- | --- | --- |
| 15:21 | GeoCall · abertura | Solicitante: SIMONEA DE SOUSA OLIVEIRA · Iniciativa Cliente · nº 450 · OS 2681226171 OS 2681226171 aberta — VAZAMENTO DE ÁGUA NO PASSEIO Nome:Simonia Sousa Oliveira // Celular: 11996953525 // Observação: |
| 15:28 | GeoCall · abertura | Solicitante: SIMONEA DE SOUSA OLIVEIRA · Iniciativa Cliente · nº 450 · OS 2681226830 OS 2681226830 aberta — DESOBSTRUIR RAMAL DE ESGOTO Nome:Simonia Sousa Oliveira // Celular: 11 [tel. omitido] // Observação: |
| 18:02 | GeoCall · executada | VISTORIADOR 3 - RICARDO AUGUSTO · nº 450 · OS 2681226830 DESOBSTRUIR RAMAL DE ESGOTO → DESOBSTRUIDO RAMAL DE ESGOTO Rua homem de Melo 450 Executado uma DD E tem um vazamento de água limpa na reta do cavalete do cliente Servico acompanhado pelo sr Eduardo ¦ início 13/01/2026 18:00 |

↑ voltar ao sumário

# Anexo — rua citada sem número

## Citações da rua sem número (2026)

Mensagens e OS de 2026 que citam a Homem de Melo sem número, ou com nº 0 (esquina ou PV no leito). Ficam separadas, só como contexto.

[INFO] OS 2639483271, NIVELAR PV na Homem de Melo × R. Ministro Godói, pedida pela Sabesp (Yago) em 02/10. Ficou na carteira de 03 a 08/10; PV nivelado em 05/10 e capa em 08/10.

[INFO] OS 264068965: troca de válvula de rede de água (jan/2026).

## OS no GeoCall (2)

| OS | Nº | ABERTURA | FIM | SERVIÇO | RESULTADO | OBS. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2639483271 | — | 02/10/2026 | 08/10/2026 | NIVELAR POÇO DE INSPEÇÃO/VISITA | NIVELADO POÇO DE VISITA | · 3 etapas |
| 264068965 | — | 28/01/2026 | 30/01/2026 | TROCAR VÁLVULA DE REDE DE ÁGUA | TROCA DE VALVULA DE REDE DE AGUA | · 3 etapas |

## Linha do tempo por dia — GeoCall + WhatsApp + carteira + fotos juntos (14 dias)

GeoCall · executada    GeoCall · não executada    GeoCall · abertura    WhatsApp    Carteira    ■ foto GeoCall    ■ foto WhatsApp

### 08/10/2026 — quinta

| HORA | FONTE | REGISTRO |
| --- | --- | --- |
| 03:17 | GeoCall · executada | FRESA - ST PATRICK 02 · OS 2639483271 REPOR CAPA ASFALTICA → REPOSIÇÃO DE CAPA ASFALTICA prof. (m) 1.0 · compr. (m) 3.0 · larg. (m) 2.2 ¦ início 08/10/2026 03:10 16 foto(s) na grade do dia |

Fotos do dia — GeoCall + WhatsApp juntas (16)

| GEOCALL 03:17 · FRESA - ST PATRICK 02 · OS 2639483271 | GEOCALL 03:17 · FRESA - ST PATRICK 02 · OS 2639483271 | GEOCALL 03:17 · FRESA - ST PATRICK 02 · OS 2639483271 | GEOCALL 03:17 · FRESA - ST PATRICK 02 · OS 2639483271 |
| --- | --- | --- | --- |
| GEOCALL 03:17 · FRESA - ST PATRICK 02 · OS 2639483271 | GEOCALL 03:17 · FRESA - ST PATRICK 02 · OS 2639483271 | GEOCALL 03:17 · FRESA - ST PATRICK 02 · OS 2639483271 | GEOCALL 03:17 · FRESA - ST PATRICK 02 · OS 2639483271 |
| GEOCALL 03:17 · FRESA - ST PATRICK 02 · OS 2639483271 | GEOCALL 03:17 · FRESA - ST PATRICK 02 · OS 2639483271 | GEOCALL 03:17 · FRESA - ST PATRICK 02 · OS 2639483271 | GEOCALL 03:17 · FRESA - ST PATRICK 02 · OS 2639483271 |
| GEOCALL 03:17 · FRESA - ST PATRICK 02 · OS 2639483271 | GEOCALL 03:17 · FRESA - ST PATRICK 02 · OS 2639483271 | GEOCALL 03:17 · FRESA - ST PATRICK 02 · OS 2639483271 | GEOCALL 03:17 · FRESA - ST PATRICK 02 · OS 2639483271 |

### 05/10/2026 — segunda

| HORA | FONTE | REGISTRO |
| --- | --- | --- |
| 07:54 | WhatsApp | GLOBAL ( CMNC II - JARDINS / ESGOTO) · DIVISÃO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO JARDINS Relato no WhatsApp (cita a rua sem número) ☝🏾 @163513834172471 Rua Homem de Melo |
| 08:12 | WhatsApp | ESGOTO - Manoel · CMNC_516 Ailton Ferreira Relato no WhatsApp (cita a rua sem número) ☝🏾 @163513834172471 Rua Homem de Melo |
| 12:04 | GeoCall · executada | NIVELAMENTO DE PV - AUTIMIO · OS 2639483271 NIVELAR POÇO DE INSPEÇÃO/VISITA → NIVELADO POÇO DE VISITA posição EIXO ¦ início 05/10/2026 11:27 |
| 12:07 | GeoCall · executada | NIVELAMENTO DE PV - AUTIMIO · OS 2639483271 REPOR ASFALTO A FRIO → REPOSIÇÃO DE ASFALTO A FRIO ¦ início 05/10/2026 12:06 |
| 21:28 | WhatsApp | ENCARREGADOS JARDINS · CMNC_516 Ailton Ferreira · OS 2637668105 Relato no WhatsApp (cita a rua sem número) [trecho da mensagem] Produção das equipes de esgoto Equipe Cícero Rua ouvidor peleja 996 serviço executado conserto de coletor Equipe Genival Rua Antônio de Mariz 130 ouvidoria serviço executado conserto de ramal de esgoto Equipe Gilmar 1 Leopoldo Couto de Magalhães x João cachoeira equipe verificou o local e nada foi constatado prioridade Sabesp 2 rua Leopoldo Couto Magalhães 845 serviço executado conserto curso de inspeção Rua homem de Melo x Rua 1 Monte Alegre prioridade Sabesp equipe foi até o local mas não conseguiu realizar o serviço devido de duas caçamba na direção da ligação 2 Rua coronel Melo de Oliveira 1007 serviço executado ligação de esgoto Equipe Silvano Rua rubi 30 continua equipe iniciou o serviço mas não conseguiu terminar rede com 3,80 m de profundidade Equipe Adriano 1 Rua Urânia 77 prioridade Sabesp equipe foi até o local mas tinha vários carros estacionado na rua não conseguimos localizar os donos 2 Rua Herculano de Freitas 196 equipe foi até o local e tinha uma moto atrapalhando execução do serviço e logo após isso o motorista da equipe passou mal teve que ser levado para o hospital pressão alta |

### 02/10/2026 — sexta

| HORA | FONTE | REGISTRO |
| --- | --- | --- |
| — | Carteira | Nivelamentos - NIVELAMENTO PV, Reposição · OS 2639483271 OS 2639483271 na carteira pendente — NIVELAR POÇO DE INSPEÇÃO/VISITA Vista na carteira de 03/10/2026 a 08/10/2026 (6 dia(s) de foto diária). |
| 10:41 | WhatsApp | REPASSE JARDINS · Yago Andrede Fiscal Relato no WhatsApp (cita a rua sem número) Rua Dr Homem de Melo x Rua Ministro Godoi Abrir OS de nivelamento do PV. |
| 10:45 | GeoCall · abertura | Solicitante: YAGO · Iniciativa Administrativa · OS 2639483271 OS 2639483271 aberta — NIVELAR POÇO DE INSPEÇÃO/VISITA RUA DR HOMEM DE MELO X RUA MINISTRO GODOI ABRIR OS DE NIVELAMENTO DO PV. |

### 27/09/2026 — domingo

| HORA | FONTE | REGISTRO |
| --- | --- | --- |
| 16:29 | WhatsApp | ENCARREGADOS JARDINS · Cmncll Artur · OS 2637212824 Relato no WhatsApp (cita a rua sem número) Boa tarde Geomar: fez uma troca de solo na doutor Siqueira Campos Um crê na democratas Um Cre na Paraguaçu Silvano: fez um TRE na av divino salvador Everton: fez 2 CCE na Manuel Guedes Manoel: fez uma ligação na rua homem de melo e começou um CCE na rua padre carvalho continua Adriano: fez 2 ligaçoes dimensionadas Na rua João cachoeira 1081 |

### 26/09/2026 — sábado

| HORA | FONTE | REGISTRO |
| --- | --- | --- |
| 12:09 | WhatsApp | ENCARREGADOS JARDINS · Cmncll Artur Relato no WhatsApp (cita a rua sem número) Manoel está na homem de melo fazendo uma ligação com 4m de profundidade. Silvano está na divino salvador, estamos com um concreto usinado de um.posto de gasolina, muito trabalho pra quebrar. Adriano está na João cachoeira esquina da Juscelino Kubitschek Dois ramais dimensionados no eixo Giomar terminou uma troca de solo na Siqueira Campos e vai pra sua democratas 991 Everton já está na fase de escoramento no coletor da Manuel Guedes 135 |

### 21/09/2026 — segunda

| HORA | FONTE | REGISTRO |
| --- | --- | --- |
| 07:21 | WhatsApp | ESGOTO - Manoel · Cmncll Artur Relato no WhatsApp (cita a rua sem número) Ligações feita pela rua homem de melo |

### 14/09/2026 — segunda

| HORA | FONTE | REGISTRO |
| --- | --- | --- |
| 07:13 | WhatsApp | ESGOTO - ILDEMAR · CMNC_516 Ailton Ferreira · OS 2633412571 Relato no WhatsApp (cita a rua sem número) Rua monte Alegre 711 Duas ligações de esgoto pela Rua Dr Homem de Melo Equipe Ildemar |

### 11/09/2026 — sexta

| HORA | FONTE | REGISTRO |
| --- | --- | --- |
| 14:17 | WhatsApp | ÁGUA - JOSIEL · Ana Lúcia Relato no WhatsApp (cita a rua sem número) Rua Pinto Gonçalves esquina com a Rua Dr. Homem de Melo Legendas das fotos: Esse tapume 1 foto(s) na grade do dia |

Fotos do dia — GeoCall + WhatsApp juntas (1)

| WHATSAPP 14:17 · Ana Lúcia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

### 09/09/2026 — quarta

| HORA | FONTE | REGISTRO |
| --- | --- | --- |
| 07:57 | WhatsApp | ESGOTO - ILDEMAR · Polo Esgoto · OS 2633412571 Relato no WhatsApp (cita a rua sem número) BOM DIA 1° SERVIÇO 2633412571 RUA MONTE ALEGRE 711 PERDIZES 20/08/2026 08:51 SUBSTITUIR LIG ESGOTO SIMPLES P/DIMENS 2° SERVIÇO RUA DR. HOMEM DE MELO - LIG DE ESGOTO CONFIRMAR O.S E CHECK LIST |
| 09:13 | WhatsApp | ESGOTO - ILDEMAR · Polo Esgoto · OS 2633412571 Foto no WhatsApp (foto do mesmo autor junto do relato de 09/09 09:13) Legendas das fotos: 693 RAMAL ¦ RAMAL 711 3 foto(s) na grade do dia |
| 09:13 | WhatsApp | ESGOTO - ILDEMAR · Polo Esgoto Relato no WhatsApp (cita a rua sem número) Bom dia. Aqui são três ligações de esgoto, uma pela monte Alegre, e duas pela Homem de Melo |
| 10:18 | WhatsApp | ESGOTO - ILDEMAR · Polo Esgoto Relato no WhatsApp (cita a rua sem número) @44487741075677 A sinalização está pela R. Monte Alegre ou R. Homem de Melo |

Fotos do dia — GeoCall + WhatsApp juntas (3)

| WHATSAPP 09:13 · Polo Esgoto · OS 2633412571 | WHATSAPP 09:13 · Polo Esgoto · OS 2633412571 | WHATSAPP 09:13 · Polo Esgoto · OS 2633412571 |  |
| --- | --- | --- | --- |

### 08/09/2026 — terça

| HORA | FONTE | REGISTRO |
| --- | --- | --- |
| 08:55 | WhatsApp | ESGOTO - ILDEMAR · Adeilto Coutinho · OS 2633412571 Relato no WhatsApp (cita a rua sem número) Bom dia. Aqui são três ligações de esgoto, uma pela monte Alegre, e duas pela Homem de Melo |

### 17/08/2026 — segunda

| HORA | FONTE | REGISTRO |
| --- | --- | --- |
| 08:07 | WhatsApp | ÁGUA - ERIBERTO · CMNC_532 - Eriberto Foto no WhatsApp (foto do mesmo autor junto do relato de 17/08 08:07) |
| 08:07 | WhatsApp | ÁGUA - ERIBERTO · CMNC_532 - Eriberto Relato no WhatsApp (cita a rua sem número) Homem de Melo |

### 30/01/2026 — sexta

| HORA | FONTE | REGISTRO |
| --- | --- | --- |
| 14:37 | GeoCall · executada | REPOSIÇÃO PISO - RAFAEL · OS 264068965 REPOR BLOQUETE → REPOSIÇÃO DE BLOQUETE compr. (m) 0.9 · larg. (m) 1.8 ¦ início 30/01/2026 13:37 |

### 29/01/2026 — quinta

| HORA | FONTE | REGISTRO |
| --- | --- | --- |
| 10:05 | GeoCall · executada | MARIA CRISTINA SCALISA · OS 264068965 TROCAR VÁLVULA DE REDE DE ÁGUA → TROCA DE VALVULA DE REDE DE AGUA prof. (m) 1.0 ¦ início 29/01/2026 10:04 |
| 10:13 | GeoCall · executada | MARIA CRISTINA SCALISA · OS 264068965 PRESERVAR INTERFERENCIA → PRESERVAÇÃO DE INTERFERENCIA ¦ início 29/01/2026 10:12 |

### 28/01/2026 — quarta

| HORA | FONTE | REGISTRO |
| --- | --- | --- |
| 17:07 | GeoCall · abertura | Solicitante: GABRIEL · Iniciativa Administrativa · OS 264068965 OS 264068965 aberta — TROCAR VÁLVULA DE REDE DE ÁGUA OBS: TROCAR VALVULA DE 100MM |

↑ voltar ao sumário